| - Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. Bartosz Sontowski - ul. Wierzbowa 8, - 75- 635 Koszalin - tel. 0 502 168 562 - tel/fax. (094) 347 32 15 - adres do korespondencji: Świerkowa 27, 75-644 Koszalin | - PROJEKT WYKONAWCZY |
| --- | --- |

- ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. KOŚCIUSZKI

- W KOSZALINIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

- pn.: „Rozbudowa ulic: M. J. Piłsudskiego,

- ul. T. Kościuszki w Koszalinie”

- BRANŻA ELEKTRYCZNA

- OŚWIETLENIE ULICZNE

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Inwestor: Gmina Miasto Koszalin - Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie,

- ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

- Niniejszy projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Chroniona w całości prawami autorskimi.

| - Projektant: | - tech. Jan Chodorowski - nr. upr. Kn-95/75 spec. sieci i instal. elektr. i elektroenergetyczne | - Podpis: |
| --- | --- | --- |

- Koszalin 09.2019

- D - 07.07.01 OŚWIETLENIE DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące  wykonania

i odbioru oświetlenia drogowego w związku z przebudową ulicy  Kościuszki  w Koszalinie.

W niniejszej specyfikacji zawarte są zasady dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne

wymagania związane z transportem, składowaniem , przechowywaniem i kontrolą jakości.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p 1.1

## 1.2. Zakres robót objętych SST

## Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem i budową                               oświetlenia drogowego  na słupach  aluminiowych anodowanych ulicznych , stylowych i przejść dla pieszych obejmują:

a)  demontaż istniejących słupów oświetleniowych,

b) montaż i ustawienie słupów oświetleniowych 8 m aluminowych anodowanych na fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikami 1,5 i 2 m w bok słupa i nachyleniu .  10 º z oprawami LED o mocy  107 W , 134 W i, 213 W  jako głowne oświetlenie uliczne  oraz słupy stylowe  aluminiowe anodowane 8 m i 6 m z wysięgnikami w bok słupa 0,75 m  na fundamentach prefabrykowanych  z oprawami LED 70 W i 51 W,    i slupow doświetlenia przejść dla pieszych 5 m  aluminiowych anodowanych na fundamentach prefabrykowanych  z  oprawami LED o mocy 41 W i migaczami LED 2x3 W.

Uwaga podane wysokości słupów odnoszą się do całkowitej wysokości słupów łącznie z wysięgnikami co równoznacze jest z wysokością zawieszenia opraw.

c)   układanie kabli 0,4 kV oświetlenia   YAKXS 4x35 mm² , YAKXS 4x25 mm² , YKY 2x10 mm² ,  YKY 3x4 mm²

d) montaż szaki oświetleniowej w obudowie i na findamencie z tworzywa , wykonanie przyłączy do szafki oświetleniowej kablam YAKXS 4x 35 mm².

e) uzupełnienie istniejącej szafki oświetleniowej w azbezpieczenia dla dodatkowego obwodu oświetleniowego

f) przestawienie istniejących słupów doswietlenia przejść

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne z obowiązującymi  normami oraz „Przepisami Budowy

Urządzeń  Elektoenergetycznych”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczace robót

Wykonawca robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogolne wymagania dotyczące robot podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2.   Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oświetlenia według niniejszej specyfikacji są:

  - Oprawy oświetleniowe zewnętrzne typu LED. Należy stosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, korpus odlew z  aluminium anodowany grubość warstwy ochronnej 20 mikronów , stopniu ochrony IP  65   klasy ochronności I.  Źródła światła LED o 	mocy  107 W  o strumieniu świetlnym oprawy 13700 lm,  134 W o strumieniu świetlnym  20500 lm , 213 W o strumieniu świetlnym         lm , wszystkie  oprawy z ogranicznikami mocy oraz  oprawy stylowe  LED o mocy 70 W i strumieniu świetlnym 9100  lm , oraz oprawy stylowe  LED o mocy 51 W, temperatura 	barwowa   4200º . Oprawy z możliwością wymiany pojedynczych modułów optycznych. Temperatura pracy -40 stopni do plus 55 stopni. Zasilacz wyposażony w zabezpieczenia przepięciowe , zwarciowe oraz zabezpieczenia diod przed przegrzaniem.

Oprawy doświetlenia przejść dla pieszych  LED o mocy 41 W i strumieniu świetlnym 4361 W ,o pionowym rozsyle strumienia świetlnego , temperatura barwowa 3500 lm, regulacja kąta nachylenia oprawy , daszek odlew aluminium malowany proszkowo w kolorze sieci RAL 9006 wyposażony w tylny zatrzask ze stali nierdzewnej , obudowa odlew aluminium anodowane , klosz szkło hartowane , Sruby stal nierdzewna. Pulsatory LED 2x3 W .

  - Słupy oświetleniowe SAL aluminiowe   anodowane  o warstwie ochronnej minimum 25 mikronów długości 8 m na fundamencie głębokości 1,5 m   i słupy 6 m  na fundamencie prefabrykowanym głębokości 1,2 m .  Słupy parkowe i doświetlenia przejść dla pieszych 5 m na fundamencie głębokości 0,9 m.  Grubość ścianki słupa minimum 4,2  mm dla slupów ulicznych i 4 mm dla słupów parkowych i doświetlenia przejść dla pieszych.

Słupy  powinny  przenieść    obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru, zgodnie z PN-	E-05100.

Składowanie słupów  na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej  z  zastosowaniem przekładek z drewna

miękkiego.

2.3. Kable elektroenergetyczne aluminiowe w izolacji i w powłoce z  polietylenu usieciowanego  na napięcie 0/6 i 1kV według   PN-E-90301 typ YAKXS  5x25mm²  i miedziane YKXS 3x2,5 mm²

2.4. Dla prowadzenia kabli pod  jezdnią i przy zbliżeniu z innymi urządzeniami podziemnymi, należy stosować

przepusty z rur PCV Ø 75mm i  Ø 100 mm grubościenne z materiałów niepalnych,  wytrzymałych na działanie łuku  elektrycznego wg PN-C-89205.

2.5. Dla mocowania opraw na słupie, wysięgniki aluminiowe anodowane zgodnie z dokumentacją, dostosowane 	do opraw i   slupów oświetleniowych. Zabezpieczone antykorozyjnie słupów do wysokości 0,5 m  	elastomerem poluretanowym a fundamentów prefabrykowanych lakierem asfaltowym czarnym .

2.6. Tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe,  wykonane zgodnie z dokumentacją,  winny posiadać podstawę

bezpiecznikową 25A.

2.7. Szafki oświetleniowe z pomiarami energii powinny odpowiadać wymaganiom  PN-E-05160  oraz 	dokumentacji projektowej,   jako wolnostojące w obudowie i na fundamencie z tworzywa o stopniu 	ochrony IP 33 .   Szafki przystosowane do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru.

2.8. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego o grubości 0.4 – 0.6mm wg BN-68/6353-03,

stosowana jako ochrona kabla ziemnego przed uszkodzeniem mechanicznym.

Folię układać na warstwie piasku 25cm nad kablem.

2.9. Fundamenty słupów oświetleniowych prefabrykowane – zgodnie z normą PN-B-03322.

2.10. Żwir na podsypkę – wymagania jak BN-66/6774-01.

2.11.Płaskownik stalowy ocynkowany  25x4 mm

2.12. Uziomy prętowe stalowe miedziowane 5/8” długości 6 m

2.13. Przewód energetyczny YDY 3x2,5mm².

2.14. Materiały do odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnika.

3.   SPRZĘT

3.1 Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  Przy

mechanicznym wykonywaniu robót,  wykonawca powinien dysponować  sprawnym technicznie  sprzętem

przewidzianym w nakładach rzeczowych i zaakceptowanym przez Inżyniera.

3.2. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych,  prace należy wykonywać ręcznie.

4.   TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Aparaty i urządzenia elektryczne w czasie transportu muszą być zabezpieczone przed działaniem warumków

atmosferycznych,  powodujących  ich  uszkodzenie  lub  pogorszenie  właściwości  technicznych.

Bębny z kablami, należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tarczy bebna.

Należy unikać transportu kabli w temp. Niższej niż -15ºC.

W czasie transportu i magazynowania, należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości

urządzeń elektrycznych, zastrzeżonych przez producenta.

5.   WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywania robót

- rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika,

- wykonanie wykopów rowów kablowych,

- wykonanie wykopów pod słupy oświetleniowe,

- wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm pod i 10 cm nad kablem

- układanie w wykopie rur ochronnych PVC średnicy 75mm i 100 mm,

- układanie kabli YAKXS 5x25mm²

- wciaganie kabli YAKXS 5x25mm²  w rury , słupy oświetleniowe i doświetlenia

- układanie płaskownika stal ocynkowanego 20x4 mm  w rowach kablowych,

- układanie folii kalandrowej,

- zasypanie rowów kablowych,

- pogrążenie uziomów prętowych,

- obróbka na sucho kabli energetycznych,

- demontaż  istniejących  słupó oświetleniowych

- montaż i stawianie słupów oświetleniowychi wysokości 9 m, 6 m  , 5 m

- montaż opraw oświetleniowych LED 70 W  , 102  W , 155 W , 36 W , 41 W  na słupach zgodnie z dokumentacją

- montaż tabliczek zaciskowych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 pod terenami zielonym, a pod  chodnikami i jezdniami =  1,0   Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.

## 5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie  zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.

## 5.6. Montaż słupów

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane fundamenty prefabrykowane. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

## 5.7. Montaż wysięgników

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym.

## 5.8. Montaż opraw

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody kabelkowe 3-żyłowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Od złącza IZK  do każdej oprawy należy prowadzić jeden przewód kabelkowy 3-żyłowy. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

## 5.9. Układanie kabli

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością  5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm, grubości 0,5mm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Zaleca się przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/km. Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odległości kabla oświetleniowego od innych urządzeń podziemnych

| Lp | Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowa przy skrzyżowaniu |  | pozioma przy zbliżeniu |
| 1 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci do 1 kV | 25 | 10 |  |
| 2 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe sieci wyższe niż 1 kV | 50 | 10 |  |
| 3 | Kable telekomunikacyjne | 50 | 50 |  |
| 4 | Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi | 50*) | 50 |  |
| 6 | Rurociągi z gazem ziemnym nc | 50*) | 50 |  |
| 7 | Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) | - | 80 |  |
| 8 | Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały | - | 50 |  |

*) Należy zastosować przepust kablowy.

## 5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej   może być stosowany jako  samoczynne wyłączania zasilania i dodatkowo  uziemienie ochronne. Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków

technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny.

## 5.11.1. Zerowanie

Samoczynne wyłączanie zasilania  polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Dodatkowo, na oznaczonych w schemacie sieci oświetleniowej słupach wykonać uziomy pionowe o rezystancji R ˂ 30 Ω , 10 Ω  projektowanych szafek oświetleniowych  połączonych z  szynami PEN istniejacej szafy kablowej i złacza kablowego .

## 5.11.2. Uziemienie

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. Zaleca się wykonywanie uziomu pionowego z preta miedziowanego 3/8 " i połączenia płaskownikiem stalowym ocynkowanym 20x4 mm który następnie  wprowadza się  do stopy słupa oświetleniowego. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych. Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. Plaskownik  stalowy ocynkowany w ziemi nie powinien być układany płycej niż 0,6 m i powinien być zasypany gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Po zasypaniu fundamentów i kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

## 6.3. Fundamenty

Należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.

## 6.4. Latarnie i maszty oświetleniowe

Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30]. Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego słupów,

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

## 6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odległości folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

## 6.6. Szafy oświetleniowe

Sprawdzić, czy szafy oświetleniowe lub jej części odpowiadają tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:

- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem,

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,

- jakość konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić:

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,

- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,

zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym.	Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym

- miejscu wewnątrz szafy.

## 6.7. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów należy wykonać pomiar głębokości ułożenia płaskownika oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu przy czym plaskownik nie powinien być zakopany płycej niż 60 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy samoczynnym wyłączaniu zasilania ) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznościsamoczynnego wyłączania . Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

## 6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentów,

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomów.

## 8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.5 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”:

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robót w terenie,

- dostarczenie materiałów,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentów,

- zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaż słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporażeniowej,

- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,

- podłączenie zasilania,

- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1 | PN-80/B-03322 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych |
| --- | --- | --- |
| 2 | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze |
| 7 | PN-90/B-03200 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| 9 | PN-80/C-89205 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
| 10 | PN-76/E-02032 | Oświetlenie dróg publicznych |
| 11 | PN-55/E-05021 | Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli |
| 12 | N-SEP-E-004 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa |
| 13 | N-SEP-E-003 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| 15 | PN-83/E-06305 | Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania |
| 16 | PN-79/E-06314 | Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne |
| 17 | PN-93/E-90401 | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV |
| 18 | PN-91/M-34501 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania |
| 21 | BN-68/6353-03 | Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego |
| 24 | BN-87/6774-04 | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 25 | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 26 | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| 27 | BN-72/8932-01 | Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne |
| 30 | BN-79/9068-01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych |

## 10.2. Inne dokumenty

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.